| ICS | 29.180 |
| --- | --- |
| CCS | K 41 |

团体标准

T/CEATEC XXX—XXXX

固态变压器通用技术规范

General Technical Specifications for Solid-State Transformers

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国欧洲经济技术合作协会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 略缩语	4

5 使用条件	4

6 技术要求	4

7 功能要求	5

8 试验方法	7

9 检验规则	7

10 标志、 包装、 运输、贮存和技术文件	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国欧洲经济技术合作协会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

固态变压器通用技术规范

范围

本文件规定了固态变压器（以下简称“变压器”）的术语和定义、缩略语、技术要求、功能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于固态变压器。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4208 外壳防护等级

GB 51215 通信高压直流电源设备工程设计规范

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B：高温

GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db：交变湿热试验方法

GB/T 2900.1 电工术语 基本术语

GB/T 3859.2 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-2部分：应用导则

GB/T 4208  ‌外壳防护等级 (IP 代码)

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 9254.1 信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求

GB/T 10236 半导体变流器与供电系统的兼容及干扰防护导则

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14598.26  量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 16927.1 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求

GB/T 16927.2 高压试验技术 高电压试验技术 第2部分：测量系统

GB/T 20626.1 特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求

GB/T 25387 风力发电机组 全功率变流器

GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB/T 40097  能源路由器功能规范和技术要求

JB/T 14260 电能路由器技术条件

JB/T 14261 电能路由器试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

固态变压器 solid-state transformer

采用电力电子变换技术与高频隔离技术相结合，具备耐候性、模块化、智能化特征，能实现电能的高效变换、并网控制及电能质量综合治理的电力电子装置。

功率模块power module

由连接成半桥或全桥的开关器件、高频隔离变压器以及辅助设备组成、具备单独运行功能的模块化电路结构，是固态变压器的基本单元。

中-高频隔离变压器Medium-High Frequency Isolation Transformer

相较于工频变压器，根据不同拓扑情况，在固态变压器中起电压变换和电气隔离作用。

电压无档位调节 voltage is continuously adjustable

电压在某个范围内线性、连续可调。

模块自动旁路功能 module automatic bypass function

固态变压器在运行过程中，当其中某一个功率模块发生故障，系统能自动检测出故障模块，并将其直接切除，切除过程产品不停机。

绝缘监测 insulation monitoring

对直流输出与地的绝缘性能进行检测，判断是否发生接地故障或绝缘性能降低。当发生故障或绝缘性能劣化时发出告警。

功率因数 power factor

指 SST 交流侧（电网侧 / 负载侧）有功功率与视在功率的比值，用于衡量 SST 在电能变换与传输过程中，对电网电能的利用效率及无功交换程度。

有源电力滤波器 active power filter；APF

用于动态治理谐波、补偿无功功率、平衡三相电流的电力电子装置。

略缩语

SST：固态变压器（Solid-state transformer）

使用条件

环境条件

固态变压器应该在下列环境条件下正常工作：

工作温度范围宜为：-25℃~50℃；

相对湿度≤95%（无凝露）；

使用海拔高度不低于2km，使用海拔高度＞2km时，应按GB/T 3859.2规定降额使用；

空气中应不含有过量的尘埃、酸、碱、腐蚀性及爆炸性微粒和气体；

安装环境无剧烈震动冲击，垂直倾斜角小于3°，室内使用，周围介质无爆炸及易燃、易爆危险，无腐蚀性气体；

特殊情况应供需双方协商决定。

电气条件

若无其他规定，符合本文件的固态变压器在下列电网条件下，应能以正常方式运行：

- 谐波电压应不超过GB/T 14549中规定的限值；

- 三相电压不平衡度应不超过GB/T 15543规定的限值；

- 频率偏差应不超过GB/T 15945规定的限值；

- 输入侧电压偏差应在±10%范围内，应能正常满载运行。

短时间内电压的变化超过规定值可能引起工作中断或跳闸，若需要连续工作，用户和制造商进行协商。

技术要求

结构与导体要求

外观与结构

变压器的外观与结构应符合以下要求：

- 壳体外表面，一般应喷涂无眩日反光的覆盖层，表面不得有起泡、裂纹或流痕等缺陷；

- 所选用的指示灯、按钮、导线及母线的颜色应符合GB 5226.1的要求；

- 结构件应有良好的抗腐蚀性能；

- 元器件安装布局应经济合理、安全可靠、维修方便，需手动操作的器件应操作灵活、无卡住（卡滞）或操作力过大现象；

- 铭牌参数标志清晰，数据正确。

防护要求

固态变压器的IP防护等级需满足中GB/T 4208的要求。

金属件外露表面应有可靠的防腐蚀层，防腐等级需满足产品对应的使用年限。

主电路连接线

主电路连接线的长期允许电流应不小于1.2倍额定电流；连接线的连接应牢固，不应自由晃动，布线应整齐、美观，连接线的额定电压不得低于相应电路的额定工作电压。

电气安全

电击防护

电击防护要求应符合GB/T 5226.1的规定。

接地电阻

变压器接地电阻应符合以下要求：

- 直接接触的金属壳体、可能带电的直接接触金属件及要求接地的电器元件金属底座（包括因绝缘破坏可能会带电的金属件）、装有电器元件的门、板、支架与主接地间应保证具有可靠的电气连接，其与主接地点间的电阻值应不大于0.1Ω；

- 内保护电路所有部件设计应满足安装场所可能遇到的最大热应力和机械应力；

- 接地端子应有明显的标志。

工频耐受电压

主电路和与主电路直接连接的辅助电路，工频耐受电压、雷电冲击耐受电压，需满足GB/T 311.1、（直流侧情况）的规定要求。

直流侧工频耐受电压按 GB/T 25387的相关要求执行。

电气安全距离

根据不同电压等级变换器，应符合相关标准的规定。

固态变压器内的元器件应符合各自标准规定，正常使用条件下，应保持其电气间隙和爬电距离。

固态变压器内不同极性或不同相的裸露带电体之间，以及它们与地之间的电气间隙和爬电距离应满足GB/T 311.1的规定，具体值可参照附件规格书。

用于海拔高度超过1000m、重污秽区域的固态变压器，电气间隙和爬电距离按照GB/T 311.1、GB/T 20626.1、GB/T 26218.1和GB/T 26218.2的规定进行修正。

温升

固态变压器在额定工况、额定冷却方式及环境温度40℃条件下连续运行至温度稳定时，其高频变压器绕组、功率半导体模块、电抗器、铁心及电气连接端子等关键部件的温升限值，应符合相应绝缘耐热等级及器件安全运行要求，其中高频变压器绕组温升不超过125K，功率半导体模块外壳温升不超过90K，铁心温升不超过80K，电气连接端子温升不超过60K，柜体内部空气温升不超过40K，且各部位温度不得超过绝缘材料与功率器件的长期允许最高温度。

功能要求

整体功能

固态变压器应具备各种运行模式，且在各种运行模式之间可调。

具备端口正负极的在线实时绝缘监测功能，当绝缘电阻低于告警门限时，发出告警信号，告警信号在绝缘恢复正常后自动清除，绝缘电阻门限可通过后台设置，当绝缘阻抗低于安全门限，应立即停机并发出告警信号并进行人工恢复。

固态变压器具备无功补偿能力，具备恒无功、恒功率因数、电压控制等多种控制模式。

当固态变压器内某一个或两个功率模块在运行时发生故障或异常，可以在不停机的状态下自动退出运行状态，同时不影响整机输入输出特性。

固态变压器至少具备一种通信接口（RS485 或以太网），支持 Modbus 或 IEC 61850 协议，按需配置光纤接口。可通过外部通信对固态变压器进行数据读取，控制参数下发等操作。

性能要求

固态变压器直流侧输出电压，应能在附件规格书规定的电压范围之间无档位调压且每个电压点能长期可靠运行。

固态变压器功率变换单元的主功率器件宜根据具体应用情况确定。

在中低功率、低成本、对效率要求不极端的场景中可使用IGBT 器件多管并联，并联器件电流不均衡度≤10%。工作时，碳化硅栅极过冲电压、源极并联电流不均衡度均需满足附件规格书规定的值，IGBT功率器件电压应力及电流应力均需满足附件规格书规定的值。（IGBT 器件多管并联，并联器件电流不均衡度≤10%）

固态变压器功率模块可使用混合三电平拓扑结构，使用有效的措施控制母线中点电压使其正负母线电压不均衡度满足附件规格书规定值。

固态变压器工作时整机冷却系统损耗、辅助损耗不应大于附件规格书中规定的值。

固态变压器是由多个功率模块串联组成，在轻载、半载、满载时串联模块间的电压不均衡度应满足附件规格书要求。

固态变压器是由多个功率模块组成，为保证整个系统在正常工作时的热均衡，功率模块间的最大温差应小于附件规格书规定的值。

固态变压器各个功率点效率均需大于附件规格书中规定的值。

固态变压器在恒压工作状态下，输出电压的稳压精度及电压纹波需满足附件规格书中的要求。

固态变压器在恒流工作状态下，输出电流的稳流精度及电流纹波需满足附件规格书中的要求。

固态变压器输出大于额定功率10%时，功率控制精度应不超过3%。

开关机输出电压过冲不超过设定值的10%。

固态变压器的阶跃响应时间、电压超调、稳定时间均需满足附件规格书中的要求。

固态变压器额定功率运行时，注入电网的电流谐波总畸变率小于4%，其余负载下应满足GB/T 14549的规定。

固态变压器接入电网运行时产生的电压波动和闪变应满足GB/T 12326的规定。

固态变压器额定功率运行时，其交流侧电流中的直流电流分量应不超过输入电流额定值的0.5%。

并网运行，不参与系统无功调节，功率因数应符合附件规格书中的规定。（具体化）

离网时，空载和额定阻性负载（平衡负载）条件下，交流侧输出电压幅值偏差应不超过额定电压的+5%，相位偏差应小于3°。

离网时，固态变压器在正常运行条件下，频率偏差限值为±0.2Hz。

离网时，固态变压器作为电压源，需要考虑电压不平衡度，要求电压不平衡度<2%，短时<4%。

保护功能

固态变压器应设置交流侧瞬时过/欠压保护以及有效值过压保护。

固态变压器应设置直流侧瞬时过/欠压保护。

固态变压器应设置频率保护。

固态变压器应设置旁路失败及旁路越限保护。

固态变压器可以判断软起过程中异常状况，并立即断开电源侧。

固态变压器应设置绝缘监察保护功能。启动之前检查输出母线对地绝缘性能。

固态变压器应设置交流进线相序错误保护功能。（正常工作可以容忍）

固态变压器应有反馈触点保护功能。

固态交压器应设置冷却系统异常保护。

固态变压器应设置通讯故障保护。

试验方法

外观与结构试验

目测检查固态变压器的外观与结构是否符合6.1的要求。

防护要求试验

依据附件规格书中规定的 IP 防护等级要求，选用相应的测试设备。

防腐蚀层试验

在良好的光照条件下，对金属件外露表面的防腐蚀层进行目视检查，查看是否有明显的起皮、剥落、针孔、气泡等缺陷。

使用涂层测厚仪，在金属件外露表面的多个不同位置进行测量，每个位置至少测量 3 次，取平均值作为该位置的涂层厚度值，确保测量的涂层厚度满足对应防腐等级和使用年限要求的最小值。利用附着力测试仪，采用划格法或拉开法对涂层附着力进行测试。

主电路连接线试验

准备一个能够提供稳定电流输出的直流或交流电源，其输出电流范围应能满足至少1.2倍额定电流的要求。将主电路连接线接入测试电路中，调整电源输出，使连接线通过1.2倍额定电流。在连接线表面均匀布置多个温度监测点，使用温度计、热电偶或红外热像仪等设备，实时监测连接线在通流过程中的温度变化情况。持续通流一段时间，待温度达到稳定状态后，记录下各监测点的最高温度。根据连接线的材质和绝缘材料的耐热等级，判断其温度是否在允许范围内，若温度过高，超出了相应材料的耐热极限，则表明主电路连接线的长期允许电流不符合不小于1.2倍额定电流的要求，额定电流下连续运行 168h，连接线温升≤40K。

电气安全试验

电击防护试验

变压器电击防护试验应按GB/T 5226.1的要求进行。

接地电阻

应采用专用接地电阻测试仪进行测试，测试前需按照仪器说明书完成校准，确保测量数据准确。

工频耐受电压

变压器工频耐受电压试验应按照GB/T 311.1的要求进行。

电气安全距离

正常条件下变压器电气安全距离试验应按GB/T 311.1的要求进行。

特殊使用条件下变压器电气安全距离试验还应符合GB/T 26218.1和GB/T 26218.2的要求。

温升

应按照GB/T 1023的温升试验方法进行，额定负载下稳定运行 4h 后，测量关键部件（功率模块、电感、电容）温度。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

检验项目

检验项目如表1所示。检验项目可经供需双方协商确定。

检验项目

| 项目 | 试验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构与导体 | 外观与结构 | √ | √ |
|  | IP防护 | - | √ |
|  | 防腐蚀层 |  | √ |
|  | 主电路连接线 | - | √ |
| 电气安全 | 电击防护 |  | √ |
|  | 接地电阻 | √ | √ |
|  | 工频耐受电压 | √ | √ |
|  | 电气安全距离 | √ | √ |
|  | 温升 | - | √ |
| 整体功能 | 基本功能 | √ | √ |
|  | 绝缘监测 | √ | √ |
|  | 无功补偿功能 |  | √ |
|  | 自旁路功能 | √ | √ |
|  | 通讯功能 | √ | √ |
| 性能要求 | 宽压运行 | √ | √ |
|  | 器件要求 |  | √ |
|  | 损耗 | - | √ |
|  | 稳压精度与电压纹波 |  | √ |
|  | 稳流精度与电流纹波 |  | √ |
|  | 功率控制精度 |  | √ |
|  | 开关机过冲 |  | √ |
| 保护功能 | 交流侧过/欠压保护 | √ | √ |
|  | 直流侧过/欠压保护 |  | √ |
|  | 过流/过载保护 | √ | √ |
|  | 零序电流保护 |  | √ |
|  | 交流侧频率保护 |  | √ |
|  | 旁路功能保护 | √ | √ |
|  | 启动异常保护 |  | √ |
|  | 绝缘监测保护 | √ | √ |
|  | 交流进线相序保护 |  | √ |
|  | 接触器故障保护 | - | √ |
|  | 冷却系统保护 |  | √ |
|  | 通讯故障保护 | √ | √ |

批次

同一型号规格每批≤50 台时，按实际数量为一个批次；＞50 台时，每 50 台为一个批次；若单批次生产数量不足50台，以实际生产数量为一个批次。

抽样

同一生产批次抽取3台。

出厂检验

出厂试验时，只有一项不合格，允许返修后复试，复试一次仍不合格，则为试验不合格。试验合格后，填写试验记录并且出具合格证方能出厂。

型式检验

当有下列情况出现时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂的定型鉴定试验；

- 当产品的设计、工艺或所用材料的改变会影响产品性能时；

- 产品长期停产后恢复生产时；

- 出厂试验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 用户提出特殊要求，经制造商同意时；

- 试验时，如果每个产品只有一项不合格，允许返工重试一次。如复试仍不合格，则判定该产品为不合格品。

判定规则

抽样试验有任一项不合格时，应对不合格试验项目进行加倍抽样试验，如仍不合格，应进行100%检验，其中合格的产品可以提供交货。

标志、 包装、 运输、贮存和技术文件

标志

产品外包装上应有明显的标志，标志应包含下列内容：

- 产品名称及商标；

- 生产商名称；

- 执行产品标准编号；

- 生产日期；

- 生产（产品）编号；

- 净重。

固态变压器应有明显的标识，宜放在显著位置，且保证铭牌字迹在整个使用期内不易磨灭，铭牌应包含下列内容：

- 产品名称、型号、商标或产品代号；

- 产品主要技术参数；

- 出厂（产品）编号；

- 制造日期（批号）；

- 制造厂名、厂址；

- 使用年限。

包装

包装储运的图示标志应符合GB/T 191的规定。

产品包装应符合GB/T 13384的规定。

运输

包装好的户内使用产品，在运输过程中，温度应在：-25℃~+70℃之间，相对湿度不大于90%。

产品在运输过程中，不应有剧烈振动、撞击、倾斜或倒置。某些部件对运输有特殊要求时应注明，以便运输时采取措施，对于50kg以上的设备，包装上须给出设备重心的标识，便于运输和搬运。

贮存

包装好的产品应贮存在温度为-40℃~+70℃，相对湿度不大于90%的环境中。

周围空气中不含有腐蚀性及爆炸性物质的室内。如附带有水冷却设备，应排出试验时残留的冷却水。产品运到需方后，应按制造厂规定贮存，长期存放时应按产品技术条件进行维护。

技术文件

随同产品供应的技术文件包括：

- 装箱清单；

- 产品使用维护说明书；

- 安装说明书；

- 产品质量合格证；

- 电气接线图；

- 电气原理图；

- 出厂检验记录；

- 交货明细表；

- 保修卡；